| Содержание |  |  |
| --- | --- | --- |
| Лист | Наименование | Примечание |
| 1 | Общие данные | На 13-и листах |
| 1.1 | Содержание |  |
|  | Техническое задание на проектирование узла учета тепловой | На 2-х листах |
|  | энергии и теплоносителя. |  |
| 1.2 | Ведомость рабочих чертежей основного комплекта |  |
| 1.3 | Ведомость прилагаемых документов |  |
| 1.4 | Ведомость ссылочных документов |  |
| 1.5-1.13 | Общие указания |  |

Технические решения, принятые в проекте, соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и других норм, действующих на территории РФ и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных проектом мероприятий.

Главный инженер проекта ________________________ /________________/

- Ведомость рабочих чертежей основного комплекта

| Лист | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| 1.1-1.13 | Общие данные |  |
| 2 | План расположения оборудования и внешних проводок |  |
| 3 | Схема котельной до установки узла учета тепловой энергии |  |
| 4 | Схема автоматизации |  |
| 5 | Схема электрическая принципиальная питания приборов узла учета |  |
| 6 | Схема подключения приборов узла учета к тепловычислителю |  |
| 7.1-7.2 | Схема соединения внешних проводок приборов учета | На 2-х листах |
| 8 | Общий вид щита (с открытой крышкой) |  |

- Ведомость прилагаемых документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Прилагаемые документы |  |  |
|  | Расчет гидравлических потерь давления | на 4-х листах |
|  | Расчет номинальных значений приборов | на 2-х листах |
|  | автоматического отключения |  |
|  | Схема измерительных участков на трубопроводах | на 9-и листах |
|  | системы теплоснабжения |  |
|  | Спецификация оборудования, изделий и материалов | на 5-и листах |
|  | База данных тепловычислителя СПТ 963 | на 3-х листах |
|  | Перечень основных нештатных ситуаций | на 4-х листах |
|  | теплосчетчика |  |
|  | Договор теплоснабжения. |  |
|  | Свидетельства об утверждении типов средств |  |
|  | измерения |  |
|  | Выписка из реестра членов саморегулируемой |  |
|  | организации |  |

Ведомость ссылочных документов

| Обозначение | Наименование | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Ссылочные документы |  |  |
| СТО 51246464-002- | «Системы автоматизации. Проектирование закладных |  |
| 2016 | конструкций для отборов давления, разрежения, вакуума» |  |
| СТО 51246464-005- | «Системы автоматизации. Приборы для измерения и |  |
| 2013 | регулирования температуры. Установка на оборудовании и |  |
|  | коммуникациях. Монтажные чертежи» |  |
| СТО 51246464-004- | «Системы автоматизации. Приборы для измерения и |  |
| 2013 | регулирования температуры. Установка закладных |  |
|  | конструкций на оборудовании и коммуникациях. |  |
|  | Чертежи закладных деталей». |  |
| РАЖГ.407111.001 РЭ | Преобразователи расхода ЛКГ410. |  |
|  | Руководство по эксплуатации. |  |
| ТУ 4193-006- | Комплекты присоединительной арматуры ТЭМ-КПА. |  |
| 310050776-2016 |  |  |
| Прил. к св-у №35428 | Описание типа средств измерений. |  |
|  | Комплекты термометров сопротивления ТЭМ-110. |  |
| Прил. к св-у №35427 | Описание типа средств измерений. |  |
|  | Термометры сопротивления ТЭМ-100. |  |
| АГБР.406239.001-06 РЭ | Преобразователь давления измерительный |  |
|  | СДВ «КОММУНАЛЕЦ». Руководство по эксплуатации. |  |
| РАЖГ.421412.034 РЭ | Руководство по эксплуатации. Тепловычислители СПТ 963 |  |
| РАЖГ.421431.039 РЭ | Теплосчетчики Логика 6962. Руководство по эксплуатации. |  |
| N 1034 от | Постановление Правительства Российской Федерации |  |
| 18 ноября 2013 г. | о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя) |  |
| Москва | Правила коммерческого учета тепловой энергии, |  |
|  | теплоносителя. 2013г.) |  |
| №99 от | «Методика коммерческого учета тепловой энергии, |  |
| 17.03.2014 г. | теплоносителя» Приказ Минстроя России |  |

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ

- Основание для разработки рабочей документации:

Техническое задание на проектирование узла учета тепловой энергии и теплоносителя.

- Система теплоснабжения – 2-х трубная.

- Присоединение:

- Система отопления – по зависимой схеме.

- В соответствии с техническим заданием:

Температурный график:

Система отопления - Т1=95°С; Т2=70°С

Рабочее давление (избыточное):

Трубопроводы системы отопления - Р1=0,32 МПа; Р2=0,12 МПа;

Подпиточный трубопровод - Рподп. = 0,125 МПа

Трубопровод холодного водоснабжения Рхвс=0,125 МПа

Расчетные тепловые нагрузки:

| Отопление: | Qот | 0,258 | Гкал/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| Суммарная нагрузка: | ΣQ | 0,258 | Гкал/ч |

Рабочие расходы теплоносителя:

| Трубопровод системы отопления: | Qот | 10,320 | т/ч |
| --- | --- | --- | --- |

- Диапазон расходов теплоносителя:

| Расход воды в подающем тр-де системы | Gmin | 1,548 | т/ч |
| --- | --- | --- | --- |
| отопления Т1: | Gmax | 10,320 | т/ч |
| Расход воды в обратном тр-де системы | Gmin | 1,548 | т/ч |
| отопления Т2: | Gmax | 10,320 | т/ч |
| Расход воды в подпиточном тр-де системы | Gmin | 0,039 | т/ч |
| отопления | Gmax | 0,390 | т/ч |

- Место установки:

- Узел учета теплоотпуска устанавливается на выводах тепловой сети в котельной и оснащен приборами учета тепла в соответствии с п. 12 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»).

- Узел учета тепловой энергии устанавливается с целью:

- Осуществления учета теплоотпуска между поставщиком тепловой энергии и потребителями тепловой энергии;

- Контроля за тепловыми и гидравлическими режимами работы систем теплоснабжения;

- Контроля за рациональным использованием тепловой энергии и теплоносителя;

- Документирования параметров теплоносителя: массы (объема), температуры и давления.

- На узле учета теплоотпуска в соответствии с п. 97, 99 Постановления Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя» (Москва 2013г.) и п. 13 «Методики осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (Приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. № 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя») определяются и регистрируются следующие параметры:

- Время работы приборов узла учета в штатном и нештатном режимах;

- Отпущенная тепловая энергия;

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного и возвращенного соответственно по подающему и обратному трубопроводам системы отопления;

- Масса (объем) теплоносителя, расходуемого на подпитку;

- Тепловая энергия, отпущенная за каждый час (система отопления);

- Масса (объем) теплоносителя, отпущенного по подающему трубопроводу и возвращенный по обратному трубопроводу за каждый час (система отопления);

- Среднечасовая и среднесуточная температура теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- Среднечасовая и среднесуточная температура в подпиточном трубопроводе;

- Среднечасовая и среднесуточная температура в трубопроводе холодной воды;

- Среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- Среднечасовое и среднесуточное давление теплоносителя в подпиточном трубопроводе;

- Среднечасовое и среднесуточное давление в трубопроводе холодной воды;

Среднечасовые и среднесуточные значения параметров теплоносителя определяются на основании показаний приборов, регистрирующих параметры теплоносителя.

- На узле учета тепловой энергии подлежат регистрации на твердом носителе (бумаге) следующие параметры теплоносителя:

- Часовое и суточное значение расхода теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения;

- Часовое и суточное значение объема теплоносителя в подпиточном трубопроводе системы отопления;

- Среднечасовое и среднесуточное значение температуры теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения;

- Среднечасовое и среднесуточное значение давления теплоносителя в подающем и обратном трубопроводах системы теплоснабжения;

- Время работы приборов узла учета;

- Нештатные ситуации.

Тепловычислитель ведет по каждому трубопроводу и потребителю часовые, суточные и месячные архивы измеряемых и вычисляемых параметров глубиной, соответственно, 1488 часов, 366 суток и 36 месяцев, а также архивы перерывов питания, нештатных ситуаций и изменений параметров по 1000 записей в каждом.

Помимо органов взаимодействия с оператором – клавиатуры и табло, размещенных на лицевой панели, – тепловычислитель обладает развитыми интерфейсными функциями для информационного обмена с внешними устройствами. Уровень доступа к данным через эти интерфейсы такой же, как и с лицевой панели – они всегда доступны для считывания, а возможность записи определяется положением переключателя, защищающего данные от несанкционированного изменения.

- Организация учета отпущенной тепловой энергии в отопительный и межотопительный периоды.

Для учета теплоотпуска на систему отопления потребителей используются:

- преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах системы отопления;

- преобразователь расхода, температуры и давления, установленный на подпиточном трубопроводе системы отопления;

- преобразователи температуры и давления, установленные на трубопроводе холодной воды.

В отопительный период для учета теплоотпуска на систему отопления потребителей используются преобразователи расхода, температуры и давления, установленные на подающем и обратном трубопроводах системы отопления, а также преобразователи расхода, давления и температуры, установленные на подпиточном трубопроводе и преобразователи температуры и давления, установленные на трубопроводе холодной воды.

Отпущенная тепловая энергия в отопительный период в системе отопления определяется по схеме №3 и по формуле:

Q= G1h1 - G2h2- Gподп.hхв,

- Q  - тепловая энергия, (Гкал/ч);

- G1 - масса теплоносителя, отпущенного источником тепловой энергии по подающему трубопроводу, (т/ч);

- G2 - масса теплоносителя, возвращенного источнику тепловой энергии по обратному трубопроводу, (т/ч);

- Gподп. – масса теплоносителя, израсходованного на подпитку, (т/ч);

- h1 – удельная энтальпия теплоносителя в подающем трубопроводе, (ккал/кг);

- h2 – удельная энтальпия теплоносителя в обратном трубопроводе, (ккал/кг);

- hхв - удельная энтальпия холодной воды, используемой для подпитки системы теплоснабжения на вводе источника тепловой энергии (ккал/кг).

В межотопительный период система отопления отключена. Теплоснабжение от данной котельной не ведется.

- Для реализации учета отпущенной тепловой энергии устанавливается узел учета тепловой энергии следующей конфигурации:

КОНФИГУРАЦИЯ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ:

Комплект теплосчетчика «Логика 8962-3 0-27 1 2 1»

| Измеряемый параметр | Преобразователь |  | Устан-ный размер |  | Диапазон измерений |  | Погрешность измерений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Подающий трубопровод системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1 |  | L=80 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Преобразователь расхода ЛГК410-50-36-II-ЕТ, ТЭМ КПА-4-50/2-50-2/50 |  | Ду=50 мм |  | G 2=0,38 м3/ч Gmax=36,0 м3/ч |  | ±2 % 0,9 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Обратный трубопровод системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-110, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. 1. |  | L=80 мм |  | ∆Т=3-145°С |  | ±[0,05+0,001•∆t],°С |
| Расход | Преобразователь расхода ЛГК410-50-36-II-ЕТ, ТЭМ КПА-4-50/2-50-2/50 |  | Ду=50 мм |  | G 2=0,38 м3/ч Gmax=36,0 м3/ч |  | ±2 % 0,9 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Подпиточный трубопровод системы отопления |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-100, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. A |  | L=70 мм |  | ∆Т=-50-190°С |  | ±[0,15+0,002•t],°С |
| Расход | Преобразователь расхода ЛГК410-20-6-II-ЕТ, ТЭМ КПА-4-20/2-20-2/20 |  | Ду=20 мм |  | G 3=0,027 м3/ч G 2=0,063 м3/ч Gmax=6,0 м3/ч |  | ±3,5 % ±2 % 0,9 % |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,6 МПа |  | 0,5 % |
| Трубопровод холодной воды |  |  |  |  |  |  |  |
| Температура | Термосопротивление ТЭМ-100, Рt100, α=0,00385°С-1, кл. A. |  | L=70 мм |  | ∆Т=-50-190°С |  | ±[0,15+0,002•t],°С |
| Давление | Датчик давления типа СДВ-И «Коммуналец», (4-20) мА |  |  |  | Рmax=1,0 МПа |  | 0,5% |
| Тепловычислитель |  |  |  |  |  |  |  |
| Тепловая энергия | СПТ-963 | 244х220х70 |  | 0-9*108 Гкал |  | Тепловой энергии: 0,02% Массового расхода:0,02% |  |

Регистрация параметров:

- Автоматизированный контроль за работой узла учета может осуществляться с помощью устройства передачи данных по различным каналам связи, посредством которого теплоснабжающая или обслуживающая организация имеет возможность снятия архивных данных с тепловычислителя СПТ 963.

- Съем регистрируемых параметров и архивных данных из памяти тепловычислителя может производится с помощью оптопорта и адаптера (оптопорта и смартфона на базе ОС «Андроид».

-  Тепловычислители снабжены интерфейсами RS232C, оптическим и двумя RS485. Кроме того, приборы имеют встроенные интерфейсы Ethernet и Bluetooth. Обмен данными может осуществляться параллельно по разным интерфейсам, при этом максимальная скорость обмена данными по каждому составляет 57600 бод.

- Работы по монтажу узла учета будут проводиться в действующей котельной в стесненных условиях.

- С наличием в зоне производства работ действующего технологического оборудования: котельное оборудование, насосное оборудование;

- Внутренняя проводка в здании котельной не обесточена, напряжение в сети составляет 380 В, что является высоким (выше 42 В) и опасным для человека.

- Организованный учет отпущенной тепловой энергии исключает учет собственных нужд котельной.

В пределах технического помещения применяются стальные трубы по ГОСТ 10704 -91 в соответствии с требованиями СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.03-85). Контроль качества сварных соединений участков трубопроводов узла учета производят методом гидравлических испытаний давлением 1,25Р раб (но не ниже 10 кгс/см2) в течение 5 минут СНиП 3.05.03-85.

Восстановление теплоизоляции производят минеральной ватой на синтетической связке (толщина основного слоя 40мм) с обмоткой фольгоизолом в соответствии с требованиями СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003).

Преобразователь расхода, принятый ОТК изготовителя, подлежит пломбированию. Место пломбирования – крышка монтажного отсека. Преобразователь, принятый в эксплуатацию, подлежит пломбированию навесной пломбой. Пломбирование преобразователя осуществляют навесной пломбой, которую располагают на пломбировочном штифте электронного блока.

Преобразователь температуры подлежит пломбированию после введения узла учета в эксплуатацию. Место пломбирования преобразователя температуры - отверстие на зажимной гайке и крышке термопреобразователя.

Тепловычислитель может быть опломбирован после проверки БД.

Для того, чтобы прибор вычислял массу теплоносителя и тепловую энергию, необходимо выполнить процедуру пуска. Пуск и остановка могут быть выполнены только в состоянии прибора "Защита выключена" (см. раздел 7.3.3, Руководство по эксплуатации РАЖГ.421412.034 РЭ). После пуска на счет прибор должен быть переведен в состояние "Защита включена" за исключением работы в режимах поверки и настройки.

Для установки расходомеров ЛГК410 в трубопровод используется монтажный комплект «ТЭМ-КПА» производства АО «Теплоэнергомонтаж». См. схему измерительных участков.

Спецификация оборудования, изделий и материалов приведена в прилагаемых документах.

Проект выполнен в соответствии с нормативными документами:

- СП 89.13330.2016 «Котельные установки»

(Актуализированная редакция СНиП II-35-76.)

- СП 124.13330.2012 «Тепловые сети» (Актуализированная редакция СНиП 41-02-2003);

- СП 61.13330.2012 «Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов» (Актуализированная редакция СНиП 41-03-2003);

- СП 73.13330.2016 «Внутренние санитарно-технические системы зданий» (Актуализированная редакция СНиП 3.05.01-85);

- СП 32.13330.2012 «Канализация. Наружные сети и сооружения» (Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85);

- СП 76.13330.2016 Электротехнические устройства. Актуализированная редакция СНиП 3.05.06-85;

- СП 77.13330.2016 Системы автоматизации. Актуализированная редакция СНиП 3.05.07-85;

- СП 41-101-95 «Проектирование тепловых пунктов» 2008г;

- СП 75.13330.2011 (СНиП 3.05.05-84 «Технологическое оборудование и технологические трубопроводы»)

- Постановление Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N 1034 Москва, о коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя (Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя. 2013г.)

- Методика осуществления коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (приложение к Постановлению Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 г. N1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»

- «Правила устройства электроустановок»; 7-е изд., 2003г;

- «Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок» 2003г;

- «Правила эксплуатации теплопотребляющих установок и тепловых сетей потребителей». 2000г;

- ГОСТ 21.205-2016 «Условные обозначения элементов трубопроводных систем зданий и сооружений»;

- ГОСТ 21.408-2013 «Правила выполнения рабочей документации автоматизации технологических процессов»;

- Руководство по эксплуатации. Тепловычислители СПТ 963 РАЖГ.421412.034 РЭ.

- Руководство по эксплуатации. Теплосчетчики Логика 6962. РАЖГ.421431.039 РЭ (версия 2.1).

- Руководство по эксплуатации. Преобразователи расхода ЛГК410 РАЖГ.407111.001 РЭ.

- Руководство по эксплуатации. Преобразователь давления измерительный СДВ «КОММУНАЛЕЦ». АГБР.406239.001-06 РЭ.

- Приложение к свидетельству №35428. Описание типа средств измерений. Комплекты термометров сопротивления ТЭМ-110.

- Приложение к свидетельству №35427. Описание типа средств измерений. Комплекты термометров сопротивления ТЭМ-100.